ИНСТРУКЦИЯ ПУСКА И НАЛАДКИ КОНДИЦИОНЕРОВ КТ – 4Э- 1

- Монтаж электрической схемы выполнить согласно РЭ на кондиционер.

- Подать питание на НОНС – 75000 . Режим работы от 165 В.  до 265В.

- Пакетный переключатель установить в режиме «СТАБИЛИЗАЦИЯ» №1.

- Включить автомат – выключатель НОНСА.

- Проверить режимы «ВХОД» и «ВЫХОД» напряжения.

- Включить автоматический выключатель подачи напряжения в панели управления, при этом должны загореться индикаторы контрольных лампочек на управлении заслонок. Переключатель режима  работы должен быть в положении «ВЫКЛ».

- Проверить  функционирование  заслонок «ЛЕВОЙ» и «ПРАВОЙ» путем включения тумблеров на «ОТКРЫТИЕ» и «ЗАКРЫТИЕ».

- Проверить режимы работы кондиционера «ВЕНТИЛЯЦИЯ», «ОХЛАЖДЕНИЕ», «НАГРЕВ».

  - Установить переключатель в режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ», при этом должны включиться вентиляторы «ЛЕВОГО» и «ПРАВОГО» блоков.

  - Установить переключатель в режим ОХЛАЖДЕНИЕ»;

  - на датчике установить желаемую температуру, которая высвечивается на цифровом дисплее ниже на 3-5ºС,

  - через  3 минуты включится левый и правый блоки охлаждения с задержкой 3-5сек, на цифровом дисплее высветится знак «L». Если на цифровом дисплее высвечивается знак «Error», то это значит – неисправность в сети и нужно проверить всю систему подключения.

  - Установить переключатель в режим « НАГРЕВ» и  выставить температуру выше имеющего на данный период в кабине на3-5ºС.

  - .ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ  ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 18° С.